NO：XJB/L20230411003

河南省城市供水水质监测网

新 乡 监 测 站

检  测  报  告

样品名称: 高村水厂出厂水

检验类别：例行

受检单位：新乡首创水务有限责任公司

签发日期：2023.04.21

第1页 共5页

河南省城市供水水质检测网新乡监测站

检 测 报 告

| 样品编号：L20230411003 |  |  | 采样人员：张勇堂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位：新乡首创水务有限责任公司 |  |  | 联系电话：13700730509 |  |  |
| 单位地址：文化路 |  |  | 采样日期：2023.04.11 |  |  |
| 采样地点：高村水厂 |  |  | 收样日期：2023.04.11 |  |  |
| 检测项目：见内页 |  |  | 始检日期：2023.04.11 |  |  |
| 样品数量：5L |  |  | 样品性状：无色透明液体 |  |  |
| 检测依据： GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.7-2006生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.8-2006生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.9-2006生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.10-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.11-2006生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.13-2006生活饮用水标准检验方法 放射性指标 |  |  |  |  |  |
| 评价依据：GB 5749-2022生活饮用水卫生标准 |  |  |  |  |  |
| 检测结论：所检项目均符合标准 |  |  |  |  |  |
| 主要检测设备名称 | 型号 |  | 检测设备名称 |  | 型号 |
| 分光光度计 | 721 |  | 原子荧光分光光度计 |  | PF53 |
| 紫外可见分光光度计 | TU-1810DAPC |  | PE气相色谱仪 |  | Autosystem XL |
| 可见分光光度计 | N2 |  | 安捷伦气相色谱仪 |  | 7890B |
| 原子吸收分光光度计 | WFX-210 |  | PE高效液相色谱仪 |  | 200 |
| 电热恒温培养箱 | YX-DHS-40X50 |  | 离子色谱仪 |  | ECOIC |
| 数显电热鼓风干燥箱 | 101-1A |  | 弱ａ、β射线测量仪 |  | BH1216Ш |
| 电子天平 | FA1604 |  | 生化培养箱 |  | LRH-150B |
| 箱式电阻炉 | SX2-4-10 |  | pH计 |  | PHS-3C |
| 编制人及编制日期： 魏 洁 2023.04.21 |  | 审核人及审核日期： |  | 批准人及签发日期： |  |

第2页 共 5页

- 河南省城市供水水质监测网新乡监测站

- 检 测 结 果

| - 序号 | - 检验项目 | - 计量 - 单位 | - 标准依据 | - 标准值 | - 检测结果 | - 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 色度 | - 度 | - GB 5749-2022 | - ≤15 | - 5 | - 合格 |
| - 2 | - 浑浊度 | - NTU | - GB 5749-2022 | - ≤1.0 | - 0.25 | - 合格 |
| - 3 | - 臭和味 |  | - GB 5749-2022 | - 无异臭异味 | - 无 | - 合格 |
| - 4 | - 肉眼可见物 |  | - GB 5749-2022 | - 无 | - 无 | - 合格 |
| - 5 | - 溶解性总固体 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤1000 | - 314 | - 合格 |
| - 6 | - pH |  | - GB 5749-2022 | - 6.5～8.5 | - 8.09 | - 合格 |
| - 7 | - 总硬度 - （以CaCO3计） | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤450 | - 184 | - 合格 |
| - 8 | - 铁 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.3 | - ＜0.05 | - 合格 |
| - 9 | - 锰 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.1 | - ＜0.05 | - 合格 |
| - 10 | - 硝酸盐 - （以N计） | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤10 | - 1.5 | - 合格 |
| - 11 | - 铜 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤1.0 | - ＜0.20 | - 合格 |
| - 12 | - 锌 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤1.0 | ＜0.05 | 合格 |
| - 13 | - 镉 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.005 | ＜0.0005 | 合格 |
| - 14 | - 铅 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.01 | ＜0.0025 | 合格 |
| - 15 | - 汞 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.001 | ＜0.0001 | 合格 |
| - 16 | - 菌落总数 | - CFU/mL | - GB 5749-2022 | - ≤100 | - ＜1 | - 合格 |
| - 17 | - 总大肠菌群 | - CFU/ - 100mL | - GB 5749-2022 | - 不应检出 | - 未检出 | - 合格 |
| - 18 | - 大肠埃希氏菌 | - CFU/ - 100mL | - GB 5749-2022 | - 不应检出 | - 未检出 | - 合格 |
| - 19 | - 氨（以N计） | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.5 | 0.06 | 合格 |
| - 20 | - 氯化物 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤250 | - 32.7 | - 合格 |
| - 21 | - 氰化物 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.05 | ＜0.002 | 合格 |

第3页 共5页

- 河南省城市供水水质监测网新乡监测站

- 检 测 结 果

| - 序号 | - 检验项目 | - 计量 - 单位 | - 标准依据 | - 标准值 | - 检测结果 | - 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 22 | - 砷 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.01 | 0.001 | 合格 |
| - 23 | - 铝 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.2 | - 0.111 | - 合格 |
| - 24 | - 铬（六价） | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.05 | ＜0.004 | 合格 |
| - 25 | - 硫酸盐 | - mg /L | - GB 5749-2022 | - ≤250 | - 65 | - 合格 |
| - 26 | - 氟化物 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤1.0 | - 0.3 | - 合格 |
| - 27 | - 氯酸盐 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.7 | 0.052 | 合格 |
| - 28 | - 游离氯 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≥0.3 | - 0.65 | - 合格 |
| - 29 | - 高锰酸盐指数（以O2计） | - mg /L | - GB 5749-2022 | - ≤3.0 | - 1.28 | - 合格 |
| - 30 | - 三氯甲烷 | - mg /L | - GB 5749-2022 | - ≤0.06 | - 0.0159 | - 合格 |
| - 31 | - 一氯二溴甲烷 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.1 | - 0.004 | - 合格 |
| - 32 | - 二氯一溴甲烷 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.06 | - 0.008 | - 合格 |
| - 33 | - 三溴甲烷 | - mg/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.1 | - ＜0.006 | - 合格 |
| - 34 | - 三卤甲烷 |  | - GB 5749-2022 | - ≤1 | - 0.5 | - 合格 |
| - 35 | - 总α放射性 | - Bq/L | - GB 5749-2022 | - ≤0.5 | ＜0.016 | 合格 |
| - 36 | - 总β放射性 | - Bq/L | - GB 5749-2022 | - ≤1 | ＜0.028 | 合格 |

第4页 共5页

说    明

1、报告无“检测专用章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

3、报告无校核、签发人签字无效。

4、报告涂改无效。

5、本报告仅对受检样品结果负责。

6、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起七日内向检测单位提出，逾期不予受理。

7、本报告未经同意不得作为商品广告使用。

河南省城市供水水质监测网新乡监测站

地址：新乡市金穗大道东新区水厂

邮编：453002

电话：0373—2070390